## Slide 1: Sistemas de tratamento de ar
Por: J. Fernando B. Britto

## Slide 2
J. FERNANDO B. BRITTO
Sócio da Adriferco Engenharia e Consultoria Ltda
Engº. Mecânico, especializado em consultoria e projetos de VAC-R para áreas industriais com ênfase em salas limpas.
35 anos de experiência em projetos de VACR
Mais de 650 projetos executados.
8 entrevistas e 27 artigos técnicos publicados.
Coautor do Guia para Projetos de Áreas Limpas, da SBCC

## Slide 3
ENQUANTO ISSO,
NUMA GALÁXIA DISTANTE,
OS REBELDES (USUÁRIOS) SOLICITAM AO TEMPLO JEDI (QUALIDADE) QUE MANDE SEUS MESTRES (MANTENEDORES) PARA TENTAREM DESCOBRIR QUANDO A UMIDADE VAI CHEGAR NA CONDIÇÃO DO PROJETO E PORQUE A SALA LIMPA NÃO DÁ A CONTAGEM ...

## Slide 4
Esta é uma obra de ficção e qualquer semelhança com a realidade é uma mera coincidência.
Jogo dos Erros
Introdução

## Slide 5
O projetista disse que aplicou fatores de segurança para garantir que o sistema funcionaria, pois precisava comprar logo o equipamento e “não tinha domínio sobre a instalação”.
O fabricante disse que não considerou o fator de segurança, “pois não se usam” e que “faz assim desde a invenção da roda, e nunca teve problemas” (recebendo a concordância do instalador, já que o preço fora o menor).
Jogo dos Erros
Introdução

## Slide 6
Jogo dos Erros
O instalador diz que a responsabilidade não é dele, conforme a ata de reunião do dia ..., assinada pelo usuário, onde informou que o equipamento seria de outro fabricante ...
O certificador diz que, de acordo com os ensaios, o equipamento não funciona adequadamente e que o usuário deve consultar o projetista, o fabricante e o instalador.
Introdução

## Slide 7
Jogo dos Erros
O usuário discute com o projetista, o fabricante e o instalador, briga com o certificador e ...
convive com o problema para o resto da vida, uma vez que a inauguração já está marcada
Quem estava certo?
Introdução

## Slide 8
Objetivo:
Para definir corretamente critérios de aceitação, discutir apropriadamente eventuais problemas, acompanhar ensaios, auxiliar na adequação e até cobrar resultados, é necessário conhecer o que está envolvido no processo de tratamento do ar, assim, como em quaisquer outros.

## Slide 9
Objetivo:
Nosso objetivo é introduzir os conhecimentos básicos sobre como estes sistemas funcionam, são dimensionados, operam e podem ser adequadamente controlados.

## Slide 10
PARTE 1
CONCEITOS

## Slide 11
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)
Conceitos:
Calor: Energia térmica em movimento, ou seja, energia cinética da movimentação dos átomos ou moléculas.
Temperatura: É a grandeza física ou escala usada para medir a vibração molecular, ou seja, a escala usada para medir o calor.
FONTE: www.significados.com.br

## Slide 12
Conceitos:
A refrigeração se baseia na remoção de calor de uma fonte quente (o que se deseja esfriar) e sua “rejeição” para uma fonte fria (meio-ambiente).
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 13
Mas, como fazer isso quando o meio-ambiente se encontra “mais quente” do que se deseja resfriar a “fonte fria”?
FONTE: www.significados.com.br
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 14
Utilizando a física por trás da equação de Clapeyron:
P * V = n * R * T
Verificamos que a Temperatura (T) de uma determinada quantidade física (n * R) de gás varia de forma diretamente proporcional ao binômio “Pressão (P) * Volume (V)”
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 15
Considerando um volume (circuito frigorígeno) unitário qualquer (de valor = 1), para uma quantidade fixa de gás (n * R), então:
a Pressão (P)
varia de forma proporcional
à Temperatura (T) da quantidade de massa (m)
P * V = (n * R) * T
1
m = constante
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 16
Aplicando esse princípio, se aumentarmos a pressão de uma determinada quantidade fixa de gás, confinada em “sistema” frigorígeno qualquer, sua temperatura irá subir e, se reduzirmos a temperatura, a pressão também se reduz, em ambos os casos de forma previsível através de equações conhecidas.
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 17
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)
Verificamos isso em nosso dia-a-dia quando agitamos um frasco de spray, aumentando a vibração interna das moléculas, o que eleva a energia (calor) e, consequentemente, a pressão interna.
Quando acionamos a válvula, a pressão é liberada e rapidamente se reduz, resfriando tanto o frasco, quanto o fluido aspergido.
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

## Slide 18
A refrigeração “mecanizou” o aumento da vibração de um fluido em estado gasoso (vapor), através de sua compressão, de forma que ele assuma uma temperatura maior que a do meio ambiente.
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 19
Então, “rejeitou” o calor gerado na compressão até que o vapor não conseguisse mais se manter na forma gasosa, se condensando em um líquido, ainda mantido sob alta pressão.
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 20
Por fim, o líquido é forçado através de um dispositivo que reduz drasticamente sua pressão.
Quando isso ocorre, o fluído não pode mais se manter no estado líquido e volta a ser vapor, retornando ao compressor.
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 21
As mudanças de fase do fluído, de vapor para líquido (condensação) e vice-versa (evaporação), também demandam energia, a qual ocorre sob uma forma que não pode ser diretamente observada, conhecida como “calor latente”.
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 22
O “calor latente” trocado nas mudanças de fase durante o ciclo de compressão à vapor, permite ao sistema frigorígeno transportar muito mais calor por unidade de volume deslocado (vazão do fluido), do que seria possível simplesmente aquecendo e resfriando esse mesmo fluido sem efetuar a mudança de fase (estado).
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 23
Então, os ciclos frigorígenos de compressão à vapor são projetados para elevar a pressão de um fluído no estado gasoso (vapor), até que este assuma uma pressão de saturação cuja temperatura associada seja superior à qual exista um meio de resfriamento barato disponível.
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 24
Conceitos:
Pressão de Saturação: é a pressão de equilíbrio sob a qual um determinado fluído pode existir em ambos os estados: líquido e vapor. Essa condição ocorre à uma determinada temperatura, diretamente associada à essa pressão.
Exemplo: ao nível do mar, onde a pressão absoluta é de 1 bar, a temperatura de evaporação da água é de 100 ºC.
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 25
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC
Um pano úmido, tem vapor d’água (umidade) em equilíbrio dentro de suas fibras.
Se acrescentarmos água, ele se “encharca” (satura) e libera o excesso “pingando” o que não conseguir reter (sobressaturação).
Se torcermos o pano (acrescentando pressão), a umidade se condensa e a água (líquido) sai do tecido.
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 26
Considerando que a condensação do vapor à alta pressão seja feita com ar atmosférico @ 35ºC, então, projetamos um sistema que opere com pressão de saturação >35ºC, escolhendo uma diferença de temperatura suficientemente alta para que os dispositivos utilizados na condensação, não sejam demasiado grandes.
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 27
Finalmente, se utiliza um dispositivo denominado expansor (por sua ação na conversão do líquido em vapor, que se expande na saída), injetando o fluído numa grande câmara, mantida à baixa pressão, de forma que o líquido deixa de estar saturado e muda novamente de estado, virando vapor.
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 28
Embora existam três pequenas parcelas de troca de calor sem mudança de fase, chamadas de superaquecimento, dessuperaquecimento e subresfriamento, a verdadeira parcela diretamente responsável pelo resfriamento, é a parcela de calor latente de evaporação do líquido.
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 29
FONTE: Google
Componentes do ciclo frigorígeno
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 30
As imagens a seguir contém forte conteúdo adulto!
Recomendamos cautela aos expectadores.
FONTE: Google
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 31
Por
no
grafia
Prática originariamente criada por matemáticos, mas, largamente utilizada por estudantes de engenharia em sua longa jornada selibatalha, que se lhes traduzia em inesperado prazer ao economizar-lhes longos cálculos adicionais.
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 32
FONTE: Programa SMACNA de Educação Continuada
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 33
FONTE: Google
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 34
264
368
405
4,2 bar
(62 psi)
~22 bar
(~320 psi)
22 kg/m3
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)

## Slide 35
PARTE 1 – Transição dos fluidos refrigerantes de elevado GWP (Global Warning Potential)
FONTE: PNUD 2016
Fluidos Refrigerantes Alternativos para Chillers
Manoel Gameiro

## Slide 36
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)
FONTE: PNUD 2016
Fluidos Refrigerantes de baixo GWP
Tomaz Cleto

## Slide 37
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)
FONTE: PNUD 2016
Fluidos Refrigerantes Alternativos para Chillers
Manoel Gameiro
FONTE: PNUD 2016
Fluidos Refrigerantes Alternativos para Chillers
Manoel Gameiro

## Slide 38
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)
R-1234yf e R1234ze possuem certo grau de inflamabilidade: recomenda-se monitoração de vazamentos e separação da CAG (resfriados à água).
R-1234zd é considerado não inflamável, exceto quando exposto a ar comprimido.

## Slide 39
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)
FONTE: PNUD 2016
Fluidos Refrigerantes Alternativos para Chillers
Manoel Gameiro

## Slide 40
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)
Considerando que TBU do ar externo não varia ao longo de um único dia, a temperatura de água de condensação será constante.
Simule a capacidade de seu chiller com cargas parciais e alimentação de água com temperatura constante.

## Slide 41
PARTE 1 – CÍCLO FRIGORÍGENO DE COMPRESSÃO À VAPOR (CICLO DE CARNOT)
Simulação de uma centrífuga de mancal magnético operando com temperatura de condensação constante e cargas parciais

## Slide 42
PARTE 2
ESTUDO DA CARGA TÉRMICA
PARA SALAS LIMPAS
E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 43
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS
O CCT de um sistema consiste em duas etapas:
Levantamento das fontes de dissipação de calor que incidem sobre este sistema.
Determinação dos escoamentos e condições necessárias para efetuar a troca térmica entre este sistema e o meio, de forma a manter determinadas condições no interior do sistema.

## Slide 44
O CCT de um sistema consiste em duas etapas:
Levantamento das fontes de dissipação de calor que incidem sobre este sistema.
Determinação dos escoamentos e condições necessárias para efetuar a troca térmica entre este sistema e o meio, de forma a manter determinadas condições no interior do sistema.
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 45
FONTES DE CALOR INCIDENTES
Transferências de calor a partir dos limites externos do sistema (paredes, janelas, forro, piso, etc.)
Energia irradiada a partir do exterior (insolação)
Dissipações de calor no interior do ambiente (ocupação, equipamentos, iluminação, utilidades, etc.).
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 46
FONTES DE CALOR INCIDENTES
Sol
insolação
luminárias
equipamentos
pessoas
luminárias
divisórias
Componentes da Carga Térmica
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 47
O somatório dos fluxos de calor irá definir a carga térmica sensível interna do sistema, ou seja, aquela que incide diretamente sobre o sistema, o que é representado pela equação:
HSI = h INSOLAÇÃO + h TRANSMISSÃO + h LUMINÁRIAS + h OCUPAÇÃO + h EQUIPAMENTOS + ...
onde:
HSI: carga térmica sensível interna
h NNNN: fluxos de calor
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 48
FONTES DE CALOR INCIDENTES
INSOLAÇÃO
Sol
Ø 1,39*106 km
Terra
Ø 0,0127*106 km
Raios Solares
Percurso: 144*106 km
Ø 1194mm
Ø 10mm
Percurso: 113385 mm (~113m)
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 49
FONTES DE CALOR INCIDENTES
INSOLAÇÃO
RAIOS
SOLARES
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 50
RAIOS
SOLARES
Atmosfera
FONTES DE CALOR INCIDENTES
INSOLAÇÃO
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 51
HORAS
SOLARES
EDIFÍCIO
FONTES DE CALOR INCIDENTES
INSOLAÇÃO
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 52
FONTES DE CALOR INCIDENTES
INSOLAÇÃO
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 53
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS
FONTES DE CALOR INCIDENTES
INSOLAÇÃO
Ganhos Solares:
h PAREDES : CLTD (latitude, mês, face) * área * U (material, velocidade)
h VIDROS : SHGF (latitude, mês, face) * SF (cor, acessórios) * área
            CLTD: Cooling Load Temperature Diference
            SHGF: Solar Heat Gain Factor
            SF: Shade Factor
            U: Coeficiente global de condutibilidade térmica

## Slide 54
FONTES DE CALOR INTERNAS
Outras Fontes Internas:
h TRANSMISSÃO : U * A * (tEXT – tINT)
h LUMINÁRIAS : h * FD * CLF
h OCUPAÇÃO : hS (atividade) + hL (atividade)
h EQUIPAMENTOS : hS * FD * FS + hL * FD * FS
Fonte: ASHRAE – Método CLTD / SHGF
SMACNA – Educação Continuada
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 55
Fontes Internas: Transmissão de Calor
h TRANSMISSÃO : U * A * (tEXT – tINT)
  U: Coeficiente global de condutibilidade térmica [W/m2.ºC]
  A: Área [m²]
  tEXT: Temperatura da face externa [ºC]
  tINT: Temperatura da face interna [ºC]
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 56
Fontes Internas: Transmissão de Calor
Coeficiente global de condutibilidade térmica (U)
Filme de Ar (externo)
Bloco de Concreto
# 0,190m
Argamassa # 0,015m
Filme de Ar (interno)
U = 1 / (R1 + R2 + R3 + ... + Rn)
Filme de ar:
UMATERIAIS: tabelas técnicas
Argamassa # 0,015m: R = 0,0205
Blocos Concreto # 0,1m: R = 0,1827
...
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 57
Fontes Internas: Luminárias
h LUMINÁRIAS : h * FD * CLF
h: potência das lâmpadas (conforme fabricante)
FD: Fator de dissipação (conforme fabricante)
CLF: Tabelas ASHRAE – Cooling Load Factor para iluminação
    1981 ASHRAE Fundamentals – Ch. 27 – Table 17a ~ 17e
    Para operação 24/dia – CLF = 1
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 58
Fontes Internas: Ocupação
A geração de calor é informada em tabelas técnicas, dispostas conforme atividade e baseadas em valores “met” associados às vestimentas utilizadas.
FONTE:
ASHRAE – 2014 Fundamentals Handbook
Chapter 9
FONTE: Google
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 59
FONTE: Curso SMACNA de Educação Continuada
Fontes Internas: Ocupação
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 60
O “isolamento térmico” promovido pelas vestimentas afeta a regulação indivíduo, portanto, pode ser necessário ajustar a temperatura ambiente, para compensar a vestimenta.
FONTE:
ASHRAE – 2014 Fundamentals Handbook
Chapter 9
Fontes Internas: Ocupação
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 61
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS
Fontes Internas: Ocupação
A condição de conforto térmico é função do isolamento térmico produzido pela paramentação (índice CLO); da velocidade temperatura e umidade do ar no ambiente de trabalho e da atividade exercida no posto de trabalho
FONTE:
ASHRAE – 2014 Fundamentals Handbook
Chapter 9

## Slide 62
FONTE: ASHRAE – 2014 Fundamentals Handbook – Chapter 9
Fontes Internas: Ocupação
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 63
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS
Fontes Internas: Ocupação
NBR 16401: 2008 - Parte 2
Então, para UR = 55% e assumindo:
Vestimenta típica p/ grau D (camisa e calça de algodão com mangas longas, clo = 0,75): TBS = 21 a 24ºC
Vestimenta típica p/ grau C (macacão de poliéster autoclavável, clo = 0,85): TBS = 20,5 a 23,5ºC.
Vestimenta típica p/ grau A/B (clo = 1,10), sob fluxo unidirecional @ 0,45 m/s: TBS = 18,5 e 21,5ºC.

## Slide 64
FONTE: ASHRAE – 2017 Fundamentals Handbook – Chapter 9
Fontes Internas: Ocupação
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 65
Fontes Internas: Ocupação
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 66
FONTE: ASHRAE – 2014 Fundamentals Handbook – Chapter 9
Fontes Internas: Ocupação
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 67
Fontes Internas: Ocupação
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 68
Fontes Internas: Ocupação
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 69
FONTE: MTE – NR 15
Fontes Internas: Ocupação
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 70
FONTE: MTE – NR 15
Fontes Internas: Ocupação
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 71
h EQUIPAMENTOS : hS * FD * FS + hL * FD * FS
hS / hL : potência dos equipamentos (conforme fabricante)
FD: Fator de dissipação (conforme fabricante????)
FS: Fator de Simultaneidade
FONTE: Google
Fontes Internas: Equipamentos
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 72
Dados termodinâmicos dos processos
Observações:
  Dissipação ≠ Potência ≠ Consumo
  Potência = Potência aparente (kVA) * Fator de Potência
  Nem sempre a dissipação ocorre onde o produto é processado. Parte da carga é levada junto com o produto para a sala/processo subsequente.
Pó à comprimir
F
Força de compressão
Calor
Produto Acabado
(Sólido Compactado)
Calor residual
Processo de Compressão
Tensões Internas
Fontes Internas: Equipamentos
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 73
A vazão de ar de insuflação é o resultado da divisão da Carga Sensível Interna (HSI = somatória das fontes internas) pelo produto do calor específico do ar úmido (à pressão constante) multiplicado pela diferença de temperatura:
m/dt = HSI / [ cP * (tAMB – tINS)]
V/dt = m/dt / 
VAZÃO DE AR DE INSUFLAÇÃO
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 74
requisitos
do usuário
(URS)
normas
e
regulamentos
bases do projeto
uso básico da instalação
exigências de classe de limpeza
conceito de controle de contaminação
parâmetros críticos a serem controlados
responsabilidades na aprovação do projeto e da instalação
ERU -Especificação de Requisitos do Usuário
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 75
O objetivo da ERU tem a ver com a qualidade do produto acabado (PA).
Finalidade?
A qualidade do PA é o resultado da matéria-prima (MP) e do processamento empregados.
A qualidade é afetada pelas condições em que o processamento é realizado.
ERU -Especificação de Requisitos do Usuário
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 76
Mas o que é Qualidade?
“A qualidade é o grau com o qual um produto específico atende às necessidades de consumidores específicos.” (H. L. GILMORE, 1974)
“Qualidade é adequação ao uso.” (J. M. JURAN, 1974)
“Qualidade é a conformidade do produto às suas especificações.” (P. B. CROSBY, 1979)
“Qualidade é a totalidade das características de uma entidade que a torna capaz de satisfazer necessidades implícitas e explícitas” (ISO 9000, 2000)
ERU -Especificação de Requisitos do Usuário
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 77
Qual apresenta melhor qualidade?
Depende do seu desejo!
ERU -Especificação de Requisitos do Usuário
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 78
Indireto
Sem
Impacto
Direto
Esforço
Comissionamento
Qualificação
Impacto dos sistemas na qualidade dos produtos
Esforço Baseado no Risco
ERU -Especificação de Requisitos do Usuário
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 79
ESTUDO DE CASO
ÁREAS DE PRODUÇÃO DE
SÓLIDOS / LÍQUIDOS
ORAIS

## Slide 80
ANVISA
RDC-301: 2019
Estudo de Caso:
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 81
ANVISA
RDC-301: 2019
Estudo de Caso:
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 82
ANVISA
IN-41: 2019
Estudo de Caso:
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 83
As Regulamentações não especificam (ou exigem) quaisquer condições ambientais específicas.
Os Critérios de Aceitação são definidos com base em estudos de estabilidade das MPs, Bulks e Pas, condições de conforto térmico dos colaboradores ou limite de IBUTG (NR-15)
Produção de Sólidos/Líquidos Orais
Estudo de Caso:
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 84
As áreas não são classificadas
Não há quaisquer regras que permitam definir o número de trocas, cascata de pressões (ou sentido de fluxo), nem mesmo quanto a utilização de filtragem
Produção de Sólidos/Líquidos Orais
Estudo de Caso:
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 85
Regulamentos
&
Normas

## Slide 86
NBR ISO 14644-1 - CLASSIFICAÇÃO
CLASSE | Número máximo de partículas por m³ de ar |  |  |  | 
 | ≥ 0,1 µm | ≥ 0,3 µm | ≥ 0,5 µm | ≥ 1 µm | ≥ 5 µm
1 | 10 |  |  |  | 
2 | 100 | 10 | 4 |  | 
3 | 1.000 | 102 | 35 | 8 | 
4 | 10.000 | 1.020 | 352 | 83 | 
5 | 100.000 | 10.200 | 3.520 | 832 | 29
6 | 1.000.000 | 102.000 | 35.200 | 8.320 | 293
7 |  |  | 352.000 | 83.200 | 2.930
8 |  |  | 3.520.000 | 832.000 | 29.300
9 |  |  | 35.200.000 | 8.320.000 | 293.000
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 87
NBR ISO 14644-4
Estrutura da norma:
parte normativa
    os requisitos devem ser acordados entre usuário e fornecedor
    planejamento e conteúdo do anteprojeto
    o projeto deve atender aos requisitos e às diretrizes das boas práticas de fabricação
    construção e partida
    ensaios e aprovação
    documentação: operação, manutenção e treinamento
anexos (informativos)
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 88
APLICAÇÕES DA CLASSIFICAÇÃO GMP
PARTÍCULAS VIÁVEIS
GRAU | APLICAÇÃO
A | Zona de alto risco operacional, por exemplo: envase e conexões assépticas. Estas operações devem ser realizadas sob fluxo unidirecional.
B | Áreas circundantes às de grau A para preparações e envase assépticos.
C | Áreas limpas onde são realizadas etapas menos críticas na fabricação de produtos estéreis.
D | 
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 89
CLASSIFICAÇÃO RDC 17 e GMP UE
GRAU DA SALA | Número máximo de partículas por m³ de ar |  |  | 
 | Em repouso |  | Em operação | 
 | ≥ 0,5µm | ≥ 5µm | ≥ 0,5µm | ≥ 5µm
A | 3.520 | 20 | 3.520 | 20
B | 3.520 | 29 | 352.000 | 2.900
C | 352.000 | 2.900 | 3.520.000 | 29.000
D | 3.520.000 | 29.000 | Não definido | 
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 90
OUTROS REGULAMENTOS
PORTARIA 272/MS/SNVS de 08/04/98
  Regulamento técnico para a terapia de nutrição parenteral
INSTRUÇÃO NORMATIVA 13 de 03/10/03 do MAPA
  Regulamento de Boas Práticas de Fabricação de Produtos de Uso Veterinário
RESOLUÇÃO RDC 59 de 27/06/00 (ANVISA)
  Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos
RESOLUÇÃO RDC 50 de 21/02/02 (ANVISA)
  Regulamento Técnico destinado ao planejamento, programação, elaboração, avaliação e aprovação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 91
OUTROS REGULAMENTOS
Baseado na TRS-961 da OMS
Reduz número de trocas para o grau D
Indica uso de antecâmaras
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 92
“Controlar a Concentração de
Partículas em Suspensão no Ar”
Ambiente completamente selado
Sem entradas ou saídas
Risco “Zero”
de
Contaminação
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 93
Os Vilões: Fontes Geradoras de Partículas
Equipamentos
Sist. Tratam. Ar
Ocupantes
O processo
Mat. Construção
Arquitetura
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 94
A contagem de partículas é feita no ar
Importância do Sistema de Tratamento de Ar?
FONTE: Particle College
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 95
Mat. Construção
Como “controlar a concentração de
partículas em suspensão no ar”?
Fontes:
Leiaute
Ocupação
Processo
Ar Condicionado
Materiais e acabamentos apropriados
Circulação e acessos adequados Barreiras Físicas
Treinamento e vestimentas apropriadas
Enclausuramento / Contenção
Componentes e filtragem adequados
Contenções
Contenções:
Procedimentos Operacionais
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 96
“Controlar a Concentração de
Partículas em Suspensão no Ar”
PRESSÃO ENTRE AMBIENTES ADJACENTES
Ambientes de classes diferentes :
  mínimo de 10 a 15 Pa
  (EC GMP Annex 1 §53)
Ambientes de mesma classe :
  mínimo de 5 a 10 Pa
TRS 937 / TRS 961 da OMS: de 5 a 20 Pa
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 97
Cascata de pressões
Problemas decorrentes da falta de Antecâmaras:
Sem as antecâmaras, os colaboradores transitam livremente entre ambientes de classes de limpeza diferentes e nem sempre se descontaminam antes do ingresso em áreas “mais limpas”, transferindo contaminantes carreados em suas vestimentas
Fonte: http://aquafluxus.com.br/?p=1263
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 98
Cascata de pressões
Combatendo a Contaminação:
Viáveis:
Não se locomovem, mas pegam carona nas partículas
Não-Viáveis
Fonte: http://www.infoescola.com/reino-monera/bacterias/
Só pegam carona em meios líquidos.
No ar, elas flutuam livremente.
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 99
Cascata de pressões
Combatendo a Contaminação:
Nos meios líquidos, as Partículas Viáveis
“Pegam Carona”
Mas nem todas precisam
Fonte: http://parasites.czu.cz/food/parasite.php?idParasite=2
Enterobactéria Escherichia coli O157:H7
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 100
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS
Cascata de pressões
Salas de Processo com alta geração de partículado
Corredor
Salas de Processo com alta geração de partículado
+
+
+
+
+
+
+
+
++

## Slide 101
Cascata de pressões
Diferencial de Pressão
Conceito:
Força
Área
N
m2
= Pa
Efeito:
N
m²
x m²
Em uma superfície:
Força
+
+
-
-
-
+
N
Estática:
m³
s
Em uma fresta:
Dinâmica:
V22 –V12
x m²
1/2
+
+
+
-
-
-
Escoamento
Segundo as leis da estática: 1 Pa equivale à força de 1 N aplicada sobre uma área de 1 m²
Segundo as leis da dinâmica: a pressão exercida por um fluido equivale a: V² . /2
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 102
Cascata de pressões
Escoamento devido ao diferencial de pressão
K = fator de forma aprox. 0,827 (a ser fornecido pelo fabricante da porta + batente).
A = área equivalente da fresta (m2) – também deveria ser fornecido pelo fabricante.
P1-P2 = diferença de pressão entre os dois lados da fresta (Pa)
V = vazão de ar (m³/s)
P1
10 Pa
P2
5 Pa
V
V = K x A x (P1 – P2)0,5
Baseado na palestra apresentada por Miguel Ferreirós Alvarez
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 103
Cascata de pressões
Salas de Processo com alta geração de partículado
Antecâmara de pessoal
/ vestiário
Antecâmara de material
+
+
++
++
++
++
3+
+
++
=
=
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 104
VAZÃO MÍNIMA DE AR DE INSUFLAÇÃO EM SALAS LIMPAS
Carga térmica:
m/dt = HSI / [ cP * (tAMB – tINS)]
Reposição de ar:
m/dt = m/dt EXAUSTÕES – m/dt VAZAMENTOS - m/dt INFILTRAÇÕES
ACPH (nº de trocas / h):
    m/dt = VSALA * ACPH * 
Diluição:
m/dt = [(eint / CAMB) – p] * 
p =  * (1 - FIL)  (CAMB  VREC + eDUT_R + CAE  VAE + eUTA) / m/dt
FONTE: Google
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 105
VAZÃO MÍNIMA DE AR DE INSUFLAÇÃO EM SALAS LIMPAS
HSI (horário; mês; estado ocupacional; produto processado; ciclo produtivo) = VARIÁVEL
m/dt = constante
tAMB (processo; paramentação)  tAMB = constante
 tINS = VARIÁVEL
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 106
CARGA TÉRMICAL TOTAL (H)
H = HI + HE
HI = HSI + HLI
HE = HAE + H MOTOVENTILADOR
H = m/dt * (h ENT – h SAÍDA)
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 107
FONTES EXTERNAS DE CALOR
CONDIÇÕES DO AR EXTERNO
Fonte: ABNT NBR 16401: Parte 1 (2008)
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 108
FONTES DE CALOR INCIDENTES
CONDIÇÕES DO AR EXTERNO
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 109
SISTEMAS DE EXAUSTÃO
Fonte: ACGIH Industrial Ventilation – 23rd Edition
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 110
SISTEMAS DE EXAUSTÃO
Fonte: ACGIH Industrial Ventilation – 23rd Edition
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 111
SISTEMAS DE EXAUSTÃO
Fonte: ACGIH Industrial Ventilation – 23rd Edition
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 112
SISTEMAS DE EXAUSTÃO
Fonte: 2011 ASHRAE Handbook – HVAC Application – Ch.45
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 113
SISTEMAS DE EXAUSTÃO
Fonte: 2011 ASHRAE Handbook – HVAC Application – Ch.45
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 114
Gradiente de Pressões X Controle de Umidade
Fonte: The Dehumidification Handbook – Munters® – 2002
PARTE 2 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS

## Slide 115
PARTE 3
COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 116
FILTRAGEM DO AR
Filtragem Fina
Classes
F7 a F9
Conforme
NBR 16101
Filtragem Grossa
Classes
G1 a G4
Conforme
NBR 16101
Filtragem Média
Classes
M5 e M6
Conforme
NBR 16101
Filtragem HEPA
Classes
ISO30H a
ISO45H
Conforme
NBR 29463
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 117
Reposição:
Grossos = $
Finos = $$$$
HEPA = $$$$$$$$$$$$
Aplicação:
Grossos partículas grandes – ar exterior
Finos particulado fino – ar pré-tratado
HEPA alta eficiência – filtragem final
Por quê utilizar múltiplos filtros:
Estágios e Filtragem:
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 118
Eficiência:
Grossos < 50% (partículas >5 mm)
Finos 50 ~ 95% (partículas >0,4 mm)
HEPA 99,95 a 99,995% (partículas MPPS: 0,15 mm)
Perda de carga:
Grossos 50 ~ 200 Pa
Finos 150 ~ 500 Pa
HEPA 150 ~ 500 Pa
Por quê utilizar múltiplos filtros:
Estágios e Filtragem:
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 119
FILTRAGEM DO AR
Fonte: Camfil
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 120
Peneiramento:
Tamanho da partícula capturada: >1 µm
Fonte: Containment Systems Group, Camfil, USA
Mecanismos de filtragem HEPA:
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 121
Mecanismos de filtragem HEPA:
Impactação:
Tamanho da partícula capturada: primariamente >1 µm
Fonte: Containment Systems Group, Camfil, USA
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 122
Mecanismos de filtragem HEPA:
Interceptação:
Tamanho da partícula capturada: 0,5 a 3 µm
Fonte: Containment Systems Group, Camfil, USA
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 123
Mecanismos de filtragem HEPA:
Difusão:
diffusion effect,< 0.5µm
Tamanho da partícula capturada: <0,5 µm
Fonte: Containment Systems Group, Camfil, USA
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 124
Motoventiladores com Rotores Centrífugos:
Fonte: ASHRAE – System & Equipment Handbook
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 125
Motoventiladores:
Tipos de rotores centrífugos
Fonte: ASHRAE – System & Equipment Handbook
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 126
Motoventiladores:
Curvas típicas para rotores centrífugos
Sirocco
Radial
Limit Load
Pás retas
Limit Load
Air Foil
Plenum-Fan
Fonte: ASHRAE – System & Equipment Handbook
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 127
PARTE 3 – ESTUDO DA CARGA TÉRMICA PARA SALAS LIMPAS E AMBIENTES CONTROLADOS
Motoventiladores:
Ponto de Funcionamento
P [mmca]
Q [m³/h]
CCV
CCI
QOP
POP
Ponto de Funcionamento

## Slide 128
Motoventiladores:
Associação em Paralelo:
Traçando a curva para Associação em Paralelo:
P [mmca]
Q [m³/h]
CCVPARALELO
CCVSIMPLES
Q1
P1
P2
P3
P4
2Q1
Q3
2Q2
2Q3
Q3
Q4
2Q4
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 129
Motoventiladores:
P [mmca]
Q [m³/h]
CCVPARALELO
CCI
QPARALELO
P(Qparal)
Ponto de Funcionamento Paralelo
Associação em Paralelo:
CCVSIMPLES
QSIMPLES
P(Qsimp)
Ponto de Funcionamento Simples
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 130
Motoventiladores:
P [mmca]
Q [m³/h]
CCVSÉRIE
CCI
QSÉRIE
P(Qsérie)
Ponto de Funcionamento Série
Associação em Série:
CCVSIMPLES
QSIMPLES
P(Qsimp)
Ponto de Funcionamento Simples
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 131
Motoventiladores:
Verificar as Curvas “Pressão x Vazão”
Avaliar: Classe, Rotação e Rendimento
Velocidade de Descarga
Velocidade Periférica
Definir: Arranjo e Base
Ajustar : Altitude
Temperatura
densidade
Estabelecer Limites compatíveis com aplicação
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 132
Motoventiladores:
Escolher rotor adequado & avaliar curva e rendimento
Rotor Sirocco
DN 450mm
Rotor Limit Load
DN 450mm
Rotor Air Foil
DN 450mm
Fonte: Catálogo Soler Palau (Otam)
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 133
Motoventiladores:
Fatores de conversão para pressão:
1 mmH2O = 9,8065 Pa
1mmHg = 133,3224 Pa
Arredondamento → rotação 1 a 3% menor
Requer → potência 3% a 9% maior
Lei dos Ventiladores:
n1/n2 = Q1/Q2 = (dP1/dP2)2 = (N1/N2)3
Ar padrão: 20 ºC, 760mmHg; 1,204kg/m³
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 134
Motoventiladores – Efeito do Sistema:
Vórtices formados devido à proximidade da montagem de curvas ou plenos de sucção e/ou descarga em um ventilador.
Fonte: ASHRAE – System & Equipment Handbook
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 135
Motoventiladores – Efeito do Sistema:
Comprimento efetivo para evitar o Ef. Sistema:
V <= 2000 fpm → L= 2,5 DH
(Acrescentar 1 DH para cada 1000 fpm adicional)
DH = (4.a.b/)0,5
Fonte: ASHRAE – System & Equipment Handbook
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 136
Motoventiladores
Região de seleção da curva
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 137
Motoventiladores – Zona de Instabilidade:
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 138
Serpentinas de Resfriamento e Desumidificação:
Expansão direta
(fluido refrigerante)
Expansão indireta
(água gelada)
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 139
Serpentinas de Resfriamento e Desumidificação:
Nr aletas por polegada
Comprimento
aletado
Altura
aletada
Nr
Rows
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 140
Umidificadores:
Injeção direta
de vapor de planta
Resistências
Elétricas
Resistências
Elétricas
Fonte: Catálogo Tork
Fonte: Catálogo Tork
Fonte: Catálogo Spirax Sarco
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 141
Gabinetes:
Gabinetes Modulares
Industriais
Fonte: Catálogo Trox
Gabinetes Modulares
“Conforto”
Fonte: Catálogo Trox
PARTE 3 – COMPONENTES DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

## Slide 142
PARTE 4
Psicrometria

## Slide 143
PARTE 4 – PSICROMETRIA
“psychro” significa “produzir frio”
“metro” que significa “medir”
sufixo “ia” (oriundo de ciência)
“ciência de medir a produção de frio”
DEFINIÇÃO DO TERMO:
PSICROMETRIA

## Slide 144
PARTE 4 – PSICROMETRIA
O ar atmosférico é considerado uma mistura de gases contendo uma proporção fixa de: 78,1% nitrogênio, 20,9% oxigênio, 0,9% argônio, além de traços de outros gases.
O Ar Atmosférico
Embora a proporção de vapor d’água em relação ao ar seco seja muito pequena, esta é muito significativa por que seu calor latente de vaporização (2450 kJ/kg) é muito grande em comparação à capacidade calorífica específica do ar seco (1,0060 kJ/(kg .ºC)).

## Slide 145
PARTE 4 – PSICROMETRIA
A água como substância pode existir em 3 estados físicos (ou fases): sólido (gelo), líquido (água) ou gasoso (vapor d’água).
O Vapor d’água
Um copo de água com cubos de gelo imersos em seu interior, após a temperatura do copo entrar em equilíbrio com a da água, podemos observar a condensação de vapor em sua superfície externa.

## Slide 146
PARTE 4 – PSICROMETRIA
Diagrama Pressão x Temperatura para água

## Slide 147
PARTE 4 – PSICROMETRIA
Para levar a água à uma determinada temperatura do estado sólido para o líquido (fusão) são necessários 333,39 kJ/kg de energia
Para levá-la do estado líquido para gasoso (evaporação) são demandados entre 2500,81 kJ/kg (à 0ºC) e 2256,28 kJ/kg (à 100ºC).
Mudança de estado da água

## Slide 148
PARTE 4 – PSICROMETRIA
A Carta Psicrométrica padrão assume uma altitude de 0 m (nível do mar) e, por conseqüência, uma pressão atmosférica de 101,3250 kPa (760 mmHG).
A Carta Psicrométrica

## Slide 149
PARTE 4 – PSICROMETRIA
Temperatura de Bulbo Seco
w
SAT
80%
50%
20%
Umidade Específica
Entalpia
Volume Específico
Fator de Calor Sensível
Temperatura
Bulbo Úmido
Temperatura de
Ponto de Orvalho

## Slide 150
TBS
w
%UR
TPO
TBU
h
v
P
FCS
PARTE 4 – PSICROMETRIA
Variáveis lidas na
Carta Psicrométrica
P: Pressão Atmosférica
h: Entalpia específica
TBS: Temp. Bulbo Seco
TBU: Temp. Bulbo Úmido
TPO: Temp. Ponto Orvalho
UR: Umidade Relativa
v: Volume Específico
w: Umidade Específica
FCS: Fator de Calor Sensível

## Slide 151
PARTE 4 – PSICROMETRIA
Temperatura de Bulbo Seco
SAT
80%
50%
20%
Umidade Específica
0,5L
0,5L
0,8L
0,2L
Umidade Relativa
Afastamento “vertical” da Curva de Saturação

## Slide 152
Temperatura de Bulbo Seco
Umidade Específica
Fator de Calor Sensível
PARTE 4 – PSICROMETRIA
Carga Latente
m * L * (w2 – w1)
Carga
Sensível
m*cP*(t2-t1)
Carga
Total
m * (h2 – h1)

## Slide 153
Resfriamento Simples
Resfriamento e Desumidificação
Aquecimento e Desumidificação
Aquecimento Simples
Resfriamento Adiabático
Umidificação Simples
PARTE 4 – PSICROMETRIA
Processos Psicrométricos
Aquecimento e Umidificação

## Slide 154
PARTE 5
EFEITO DA CARGA TÉRMICA
SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 155
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO
HAE (horário; mês)
mINS(dt) = mRET(dt) + mAE(dt) = constante
h SAÍDA (tINS; wINS; tAMB; wAMB)
h ENT (tRET; wRET; tAE; wAE)
 (h ENT – h SAÍDA) = MUITO VARIÁVEL
CARGA TÉRMICAL TOTAL (H)

## Slide 156
HAR = m/dt * (h ENT – h SAÍDA)
HÁGUA = m/dt * cP * (t SAÍDA – t ENT)
HAR = HÁGUA = H
Mas, H = U * A * dtml
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 157
Portanto,
m/dtAR * (h ENT – h SAÍDA) = U * A * dtml = m (dt) ÁGUA * (t SAÍDA – t ENT)
CONSTANTE * VARIÁVEL = FIXO * FIXO * VARIÁVEL = VARIÁVEL * (VARIÁVEL – FIXO)
dtml = (t ENT AR – t SAÍDA ÁGUA) – (t SAÍDA AR – t ENT ÁGUA)
Ln [(t ENT AR – t SAÍDA ÁGUA) / (t SAÍDA AR – t ENT ÁGUA)]
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 158
Supondo um sistema com:
Vazão de insuflação: 20054 kg/h (fixa)  5,5706 kg/s
Vazão de ar externo fixa: 1948 kg/h (fixa)  0,5411 kg/s
Entalpia da mistura: 42,3 a 48,4 kJ/kg (alt = 750m)
Carga térmica sensível interna: -10,0 a +45,0 kW
Carga térmica total: -30,4 a + 77,1 kW
Temperatura Interna: 22 ºC (objetivo é manter fixa)
Entalpia interna: 44,5 kJ/kg (considerada fixa)
Sem controle de umidade
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 159
Portanto:
tINS MIN: 22 – [45,0 / (5,5706 * 1,0048)] = 14,0ºC (Resfriamento)
tINS MAX: 22 – [-10,0 / (5,5706 * 1,0048)] = 23,8ºC (Aquecimento)
hSAÍDA MIN: 44,5 – 45,0 / 5,5706 = 36,4 kJ/kg (Resfriamento)
hSAÍDA MAX: 44,5 – (-10,0) / 5,5706 = 46,3 kJ/kg (Aquecimento)
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 160
HI
H
HI
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 161
Então:
m (dt) ÁGUA GEL MAX: 45,0 * 860 / (11,0 – 5,5) = 7036 L/h (Resfriamento)
m (dt) ÁGUA GEL MIN: 0 L/h
m (dt) ÁGUA QUENTE MAX: 10,0 * 860 / (40,0 – 34,5) = 1563 L/h (Aquecimento)
m (dt) ÁGUA QUENTE MIN: 0 L/h
Porém, sistema requer:
m (dt) ÁGUA QUENTE MAX: 4746 L/h (cargas parciais  30,35 kW Reaquec.)
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 162
HREAQ
H
HI
Condição
de
Projeto
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 163
HI
17,1
68%
Sistema opera com carga muito baixa:
TBS baixo
UR alto
Válvula irá fechar
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 164
HI
57%
Sistema opera com carga muito baixa:
TBS atendido
UR alto
Falta carga na serpentina
Sistema busca equilíbrio
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 165
HI
68%
Sistema opera com carga muito baixa e procura mais carga, desumidificando o ar:
TBS volta a ficar baixo
e UR alto
Válvula fecha ainda mais
19,2
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 166
63%
Sistema opera com carga muito baixa:
TBS ATENDIDO
UR alto
H’
HPROJ
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 167
Sem reaquecimento a nova condição de equilíbrio requer ~105% da carga térmica de pico do projeto, porém:
não satisfaz UR requerida
causa umidade absoluta elevada
Consome mais água gelada ou devolve dt maior para o chiller.
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 168
63%
Sistema encontra novo ponto de equilíbrio, horas depois, porém, com:
TBS baixo
UR alto
Consumo igual ao projetado, com desempenho ruim.
H’
HPROJ
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 169
Em equilíbrio precário, e sem satisfazer UR:
A elevação do dtml causa excesso de capacidade na SAG e produz oscilações na válvula de controle.
Reaquecer a partir deste ponto eleva a temperatura do ambiente, mas, pode não reduzir a umidade.
A solução pode requerer:
Aumento da vazão de água gelada, aproveitando o maior dtml para reduzir a carga latente.
Redução temporária da vazão de ar, para evitar demanda excessiva de água gelada.
#SQN
#SQN
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 170
HI
17,1
68%
Usando controle por Dew Point
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 171
Usando controle por Dew Point, o sistema percebe se ocorreu aumento de umidade absoluta.
Havendo reaquecimento, o sistema percebe que deve apenas reaquecer o ar, sem alterar a potência da SAG.
Não havendo, permitiria elevar a temperatura na saída da SAG apenas até o limite superior configurado, se aproximando do limite inferior de temperatura.
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 172
Durante o inverno ao utilizar controle por TBS na saída da SAG, demandaria refrigeração desnecessária e muito mais reaquecimento
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 173
Com controle de Dew Point o sistema percebe que basta aquecer o ar
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 174
Se houver carga parcial, o sistema gasta apenas a potência de refrigeração necessária
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 175
A nova condição de saída da SAG, também produziria elevação do dtml de ~10%
Isso permitira ajustar o set point de alimentação de água gelada, elevando sua temperatura em ~1ºC e economizar ainda mais energia no inverno.
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 176
Chart: AAG: 6°C
| 23.1 | 22.5 | 21.9 | 21.3 | 20.73
SSAG = 12ºC | 8.4946 | 8.249 | 7.9993 | 7.7453 | 7.4994
SSAG = 13ºC | 9.1072 | 8.8498 | 8.5881 | 8.3216 | 8.0637
SSAG = 14ºC | 10.2451 | 9.9666 | 9.6831 | 9.3943 | 9.1145
SSAG = 15ºC | 10.7802 | 10.4921 | 10.1987 | 9.8997 | 9.6099
Chart: AAG: 7ºC
| 23.1 | 22.5 | 21.9 | 21.3 | 20.73
SSAG = 12ºC | 7.4526 | 7.2135 | 6.9701 | 6.7219 | 6.4814
SSAG = 13ºC | 8.083 | 7.8305 | 7.5732 | 7.3109 | 7.0564
SSAG = 14ºC | 8.6759 | 8.411 | 8.1411 | 7.8657 | 7.5984
SSAG = 15ºC | 9.7782 | 9.4912 | 9.1986 | 8.8996 | 8.6093
Variação do dtml em função das temperaturas de entrada do ar e da água e saída do ar na SAG
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 177
Chart: AAG: 7°C
| 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 9.8000000000000007
ESAG = 23,1ºC | 7.4526 | 7.6488 | 7.8425 | 8.0338 | 8.2228 | 8.4839
Variação do dtml em função das
temperaturas de saída da água na SAG.
TBS na entrada da SAG constante.
PARTE 5 – EFEITO DA CARGA TÉRMICA SOBRE A SERPENTINA DE RESFRIAMENTO

## Slide 178
PARTE 6
Comissionamento e Qualificação

## Slide 179
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Fonte: C&Q - Dorival R. Sousa
Conjunto de técnicas e procedimentos de engenharia, aplicados de forma integrada, que visam garantir que um empreendimento foi projetado, construído e operara, conforme requisitos do cliente, de forma segura e confiável.
O Comissionamento é uma boa prática de engenharia!
COMISSIONAMENTO

## Slide 180
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Fonte: C&Q - Dorival R. Sousa
“Conjunto de ações realizadas para atestar e documentar que quaisquer instalações, sistemas e equipamentos estão propriamente instalados e/ou funcionam corretamente e levam aos resultados esperados. A qualificação é frequentemente uma parte da validação, mas as etapas individuais de qualificação não constituem, sozinhas, uma validação de processo”
RDC n° 17, de 16/04/10,
Capítulo III, Art. 5°, Parágrafo LII
Qualificação

## Slide 181
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Fonte: C&Q - Dorival R. Sousa
“Ato documentado que atesta que qualquer procedimento, processo, equipamento, material, atividade ou sistema realmente e consistentemente leva aos resultados esperados”
RDC n° 17, de 16/04/10,
Capítulo III, Art. 5°, Parágrafo LXVIII
VALIDAção

## Slide 182
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Fonte: C&Q - Dorival R. Sousa
Start up & Entrega
Construção/ Instalação
Projeto Detalhado
Projeto Básico
Ante-projeto
Processo de Gerenciamento do Projeto
Aprovação Financeira da Execução
Conclusão Financeira do Projeto
Design Review
FAT
SAT
VI
EF
ED
Ciclo de Vida de Projetos vs. Comissionamento
Aprovação
Financeira da Concepção
FAT: Factory Aceptance Tests
SAT: Site Aceptance Tests
VI Verificações de Instalação
EF: Ensaios Funcionais
EP: Ensaios de Desempenho

## Slide 183
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Fonte: C&Q - Dorival R. Sousa
Art. 15. ...a empresa deve identificar quais os trabalhos de qualificação e validação são necessários para comprovar que todos os aspectos críticos de operação estejam sob controle.
Art. 18. Qualquer aspecto da operação, incluindo mudanças significativas..., que possa afetar a qualidade do produto, direta ou indiretamente, deve ser qualificado e/ou validado.
Art. 19. A qualificação e a validação não devem ser consideradas exercícios únicos. ...deve haver um programa contínuo de monitoramento, o qual deve ser embasado em uma revisão periódica.
Art. 20. O compromisso da manutenção da situação de qualificação/ validação deve estar descrito...
A ANVISA regulamenta e fiscaliza a produção de medicamentos no Brasil!

## Slide 184
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Fonte: C&Q - Dorival R. Sousa
Start up & Entrega
Construção/ Instalação
Projeto Detalhado
Projeto Básico
Ante-projeto
Processo de Gerenciamento do Projeto
Aprovação
Financeira da Concepção
Aprovação Financeira da Execução
Conclusão Financeira do Projeto
Qualif. Projeto
IQ
OQ
PQ
Ciclo de Vida de Projetos vs. Qualificação

## Slide 185
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Exemplo
Comissionamento
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND

## Slide 186
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Exemplo: Comissionamento
Ensaios de Vazamentos em Dutos

## Slide 187
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Exemplo: Comissionamento
Montagem de Dutos

## Slide 188
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Exemplo: Comissionamento
Armazenagem e Construção de Dutos

## Slide 189
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Exemplo: Comissionamento
Armazenagem e Construção de Dutos

## Slide 190
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Exemplo: Comissionamento
Construção de Dutos

## Slide 191
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Exemplo: Comissionamento
Construção de Dutos

## Slide 192
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Exemplo: Comissionamento
Construção de Dutos

## Slide 193
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Exemplo: Comissionamento
Construção de Dutos

## Slide 194
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Exemplo: Comissionamento
Construção de Dutos

## Slide 195
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Exemplo: Comissionamento
Serpentina

## Slide 196
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Fonte: Google
A qualidade final das instalações dependerá do empenho de todo o time que trabalhou desde a etapa de projeto até o encerramento final das atividades da planta ou do processo e será continuamente colocada à prova.
Fonte: Google

## Slide 197
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Fonte: C&Q - Dorival R. Sousa
Praticas de Qualificação – Modelo“V”
ERU
ERF
DP
QI
QO
QD
INSTALAÇÃO
ERU: Esp. Requisitos do Usuário
ERF: Esp. Requisitos Funcionais
DP: Detalhamento do Projeto
QI: Qualificação de Instalação
QO: Qualificação de Operação
QD: Qualificação de Desempenho

## Slide 198
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Fonte: C&Q - Dorival R. Sousa
Comissionamento – Atesta a qualidade, segurança e confiabilidade do projeto
Qualificação – atesta a qualidade, segurança e confiabilidade dos aspectos críticos à qualidade do produto no projeto
Comissionamento vs. Qualificação

## Slide 199
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Fonte: C&Q - Dorival R. Sousa
Auto Inspeção
Treinamentos p/ Usuários
Plano de Manutenção
Plano de Calibração
Controle de
Mudanças
Plano de Certificação
Livro de Registros
SOPs
Manutenção do status de Validado
Padronização de Procedimentos

## Slide 200
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Fonte: C&Q - Dorival R. Sousa
 | FAT | Comissionamento | IQ | OQ | PQ
Unidade de Ar (AHU) | X | X |  |  | 
- Moto-ventilador de insuflação |  |  | X | X | X
- Sistema de resfriamento do ar |  | X |  | X | X
- Sistema de aquecimento do ar |  | X |  | X | X
- Filtragem grossa e fina |  | X |  |  | 
- Filtragem absoluta |  |  | X |  | X
Exemplo de como determinar os esforços de Qualificação e Comissionamento:
Esforço Baseado no Risco

## Slide 201
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Qualificação de Projeto
“evidência documentada que as instalações, sistemas de suporte, utilidades, equipamentos e processos foram desenhados de acordo com os requisitos de BPF”
RDC n° 17, de 16/04/10,
Capítulo III, Art. 5°, Parágrafo LVI

## Slide 202
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Qualificação de Projeto
ANVISA IN-47: 2019

## Slide 203
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Qualificação de Projeto
Frequentemente, apenas os projetos dos sistemas de tratamento de ar, tratamento de água e automação são efetivamente avaliados.
As bases de projeto (requisitos regulatórios, normativos e lay out industrial) nem sempre são avaliadas.

## Slide 204
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Qualificação de Projeto
Toma-se como certo que o lay out já satisfaz todos os requisitos regulatórios de BPF, Biocontenção, Segurança Ocupacional, Combate a Incêndios e itens que afetam o projeto de ar condicionado, como antecâmaras ou portas adicionais, são esquecidos, verificando-se apenas se as classificações requeridas foram observadas.

## Slide 205
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Qualificação de Projeto
Excesso de antecâmaras (preconizado pelo BPF) pode causar rotas de fuga difíceis e inseguras ou diferencias de pressão excessivos (ou insuficientes) entre ambientes.

## Slide 206
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
Exemplo de Protocolo de Qualificação de Projeto

## Slide 207
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.

## Slide 208
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.

## Slide 209
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.

## Slide 210
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.

## Slide 211
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.

## Slide 212
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.

## Slide 213
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.

## Slide 214
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
ENSAIOS RECOMENDADOS
DESCRIÇÃO | NORMA | OBSERVAÇÕES
Vazamentos nas redes de dutos | HVCA DW-143 | 
Vazamentos nos air handlers | --------- | Utilizada DW-143 Classe C
Vazamentos em sistemas de filtragem HEPA | NBR ISO 14644-3 | Reparos em filtros somente serão aceitos se acordados entre usuário e fornecedor. Reparos conforme SBCC RN005-97
Ensaio de vazão de insuflação em cada ponto de insuflação e número de trocas dos ambientes | NBR ISO 14644-2 NBR ISO 14644-3 RDC-17: 2010 | ISO 14644-2: 2015, este ensaio passa a ser requerido com base em análise de risco
Ensaio de diferença de pressão | NBR ISO 14644-3 RDC-17: 2010 | Futura ISO-14644-4 irá retirar os valores de diferenciais da norma

## Slide 215
PARTE 6 – COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO.
ENSAIOS RECOMENDADOS
DESCRIÇÃO | NORMA | OBSERVAÇÕES
Contagem de partículas em suspensão no ar | NBR ISO 14644-1 | A contagem de partículas ≥5,0 µm não será mais considerada em ambientes ISO classe 5
Ensaio de sentido e visualização de fluxo de ar | NBR ISO 14644-3 | 
Ensaio de temperatura | NBR ISO 14644-3 | 
Ensaio de Umidade | NBR ISO 14644-3 | 
Ensaio de recuperação | NBR ISO 14644-3 | 
Ensaio de contenção | NBR ISO 14644-3 | 

## Slide 216
J. Fernando Bueno de Britto
Adriferco Engenharia e Consultoria Ltda.
Site: www.adriferco.com.br
e-mail: f.britto@adriferco.com.br
Dúvidas?